## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-原件
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
架空管道部分
1 | 030903001001 | 螺旋焊缝钢管 |  | 1、材质、压力等级：L245 2、规格：φ325×8 3、焊接方法：氩电联焊 |  | m | 1240
2 | 040501002007 | 直埋预制管 |  | 清单特征： 1、材质及规格:无缝钢管、芯管Φ325*8（GB/T8163-2018） 2、保温层:高温内衬UT 25mm 3、反射层:耐高温铝箔玻纤布 4、保温层:高温玻璃棉40厚 5、反射层:耐中温铝箔玻纤布 6、保温层:高温玻璃棉40厚 7、反射层:耐中温铝箔玻纤布 8、保温层:高温玻璃棉40厚 9、反射层:普通铝箔玻纤布 10、保护层:螺旋缝双面埋弧焊钢管、外套管Φ9200*12、材质为Q235B(SY/T5037-2018) 11、外套管防腐层:喷砂除锈达Sa2.5级,富锌底漆两遍 +环氧煤沥青做特加强级防腐(底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆,总厚度不小于1.2mm) 12、做法及要求详见设计图纸 工作内容：1、管道制作、安装2、管件制作、安装3、保温及保护层制作安装4、管道检验及试验（详见设计图纸） |  | m | 100.8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030804001001 | 无缝弯头 |  | 1、材质：20# 2、规格：R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 35
4 | 030804001002 | 无缝等径三通 |  | 1、材质：20# 2、规格：T(S)-300B δ1≥8 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
5 | 030804001005 | 直埋弯头（不带疏水） |  | 1、名称:直埋弯头 2、规格:90E（L）-φ325 δ≥8；（芯管φ325×8/外套管φ920×12） 3、标准号或图号:GB/T12459-2017 4、备注:投标人综合考虑，固定吊装、运输、保温瓦壳、瓦管、两片瓦制作安装（大小头制作安装）、除锈、防腐等相关费用。 5、备注:具体防腐、保护层、疏水管等详见设计要求。含外套管电火花检测 |  | 个 | 3
6 | 030804001006 | 直埋弯头（带疏水） |  | 1、名称:直埋弯头 2、规格:90E（L）-φ325 δ≥8；（芯管φ325×8/外套管φ920×12） 3、标准号或图号:GB/T12459-2017 4、备注:投标人综合考虑，固定吊装、运输、保温瓦壳、瓦管、两片瓦制作安装（大小头制作安装）、除锈、防腐等相关费用。 5、备注:具体防腐、保护层、疏水管等详见设计要求。含外套管电火花检测 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 04B002 | 防雨帽 LERCφ325×8-φ1220 |  | 1、名称:防雨帽 2、规格: LERCφ325×8-φ1220 3、其他：详见图纸 |  | 个 | 6
8 | 030307004001 | 1.连接方式:氩电联焊 2.型号、规格：其他用钢 |  |  |  | t | 0.5
9 | 030815001006 | 支承环 |  | 1、名称：支承环 2、规格、型号：LESRφ325×8-145 |  | 套 | 4
10 | 030804001003 | 旋转补偿器 |  | 1、材质：20# 2、规格：DN300 PN25 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 6
11 | 030807003001 | 闸阀 |  | 1、名称：闸阀（带涡轮蜗杆） 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN300 Z561H-25 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 3
12 | 030807003004 | 蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（架空） |  | 1.材质:组合件 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（架空） 4.详见疏水通用图 |  | 个 | 9
13 | 030807003005 | 蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（埋地） |  | 1.材质:组合件 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（埋地） 4.详见疏水通用图 |  | 个 | 6
14 | 030815001001 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热固定管托 2、规格、型号：VLB φ325×8G-240/800-50/100-L300 D/3A-112 |  | 套 | 9
15 | 030815001002 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/400-50/100-L300 D/2A-69 |  | 套 | 26
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030815001003 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/600-50/100-L300 D/2A-74 |  | 套 | 28
17 | 030815001007 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/800-50/100-L300 D/3A-106 |  | 套 | 17
18 | 030815001008 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/1000-50/100-L300 D/4A-138 |  | 套 | 1
19 | 030815001004 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热导向管托 2、规格、型号：VLB φ325×8D-240/400-50/100-L300 D/2A-71 |  | 套 | 4
20 | 030815001009 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热导向管托 2、规格、型号：VLB φ325×8D-240/600-50/100-L300 D/2A-76 |  | 套 | 11
21 | 030815001005 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热导向管托 2、规格、型号：VLB φ325×8D-240/800-50/100-L300 D/3A-107 |  | 套 | 3
22 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 |  | 按每个接口6张，厚度小于16mm |  | 张 | 1235
23 | 030816005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1、名称:超声波探伤 2、管道规格:DN1000 3、检测比例:100% |  | 口 | 100
24 | 031208002003 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:高温内衬UT 2、绝热厚度:25mm 3、管道外径:φ325 |  | m3 | 43
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:高温玻璃棉 2、绝热厚度:40mm 3、管道外径:φ325 |  | m3 | 469.5
26 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗耐高温反射层 2、材料:耐高温铝箔纤维布 |  | m2 | 2200
27 | 031208007002 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗耐中温反射层 2、材料:耐中温铝箔纤维布 |  | m2 | 9400
28 | 031208007005 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗普通反射层 2、材料:普通铝箔纤维布 |  | m2 | 4550
29 | 031208007003 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗热网专用气垫隔热反对流层 2、材料:隔热反对流层 |  | m2 | 4550
30 | 031208007004 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称:长输低能耗热网专用覆特殊强化聚酯隔热钢板 2、厚度:0.5mm |  | m2 | 3870
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-修改
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
架空管道部分
1 | 030903001001 | 螺旋焊缝钢管 |  | 1、材质、压力等级：Q235B 2、规格：φ325×8 3、焊接方法：氩电联焊 |  | m | 1240
2 | 040501002007 | 直埋预制管 |  | 清单特征： 1、材质及规格:无缝钢管、芯管Φ325*8（GB/T8163-2018） 2、保温层:高温内衬UT 25mm 3、反射层:耐高温铝箔玻纤布 4、保温层:高温玻璃棉40厚 5、反射层:耐中温铝箔玻纤布 6、保温层:高温玻璃棉40厚 7、反射层:耐中温铝箔玻纤布 8、保温层:高温玻璃棉40厚 9、反射层:普通铝箔玻纤布 10、保护层:螺旋缝双面埋弧焊钢管、外套管Φ820*12、材质为Q235B(SY/T5037-2018) 11、外套管防腐层:喷砂除锈达Sa2.5级,富锌底漆两遍 +环氧煤沥青做特加强级防腐(底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆,总厚度不小于1.2mm) 12、做法及要求详见设计图纸 工作内容：1、管道制作、安装2、管件制作、安装3、保温及保护层制作安装4、管道检验及试验（详见设计图纸） |  | m | 100.8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030804001001 | 无缝弯头 |  | 1、材质：20# 2、规格：R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 35
4 | 030804001002 | 无缝等径三通 |  | 1、材质：20# 2、规格：T(S)-300B δ1≥8 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
5 | 030804001005 | 直埋弯头（不带疏水） |  | 1、名称:直埋弯头 2、规格:90E（L）-φ325 δ≥8；（芯管φ325×8/外套管φ820×12） 3、标准号或图号:GB/T12459-2017 4、备注:投标人综合考虑，固定吊装、运输、保温瓦壳、瓦管、两片瓦制作安装（大小头制作安装）、除锈、防腐等相关费用。 5、备注:具体防腐、保护层、疏水管等详见设计要求。含外套管电火花检测 |  | 个 | 3
6 | 030804001006 | 直埋弯头（带疏水） |  | 1、名称:直埋弯头 2、规格:90E（L）-φ325 δ≥8；（芯管φ325×8/外套管φ820×12） 3、标准号或图号:GB/T12459-2017 4、备注:投标人综合考虑，固定吊装、运输、保温瓦壳、瓦管、两片瓦制作安装（大小头制作安装）、除锈、防腐等相关费用。 5、备注:具体防腐、保护层、疏水管等详见设计要求。含外套管电火花检测 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 04B002 | 防雨帽 LERCφ325×8-φ1220 |  | 1、名称:防雨帽 2、规格: LERCφ325×8-φ1120 3、其他：详见图纸 |  | 个 | 6
8 | 030307004001 | 1.连接方式:氩电联焊 2.型号、规格：其他用钢 |  |  |  | t | 0.5
9 | 030815001006 | 支承环 |  | 1、名称：支承环 2、规格、型号：LESRφ325×8-145 |  | 套 | 4
10 | 030804001003 | 旋转补偿器 |  | 1、材质：20# 2、规格：DN300 PN25 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 6
11 | 030807003001 | 闸阀 |  | 1、名称：闸阀（带涡轮蜗杆） 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN300 Z561H-25 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 3
12 | 030807003004 | 蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（架空） |  | 1.材质:组合件 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（架空） 4.详见疏水通用图 |  | 个 | 9
13 | 030807003005 | 蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（埋地） |  | 1.材质:组合件 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（埋地） 4.详见疏水通用图 |  | 个 | 6
14 | 030815001001 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热固定管托 2、规格、型号：VLB φ325×8G-240/800-50/100-L300 D/3A-112 |  | 套 | 9
15 | 030815001002 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/400-50/100-L300 D/2A-69 |  | 套 | 26
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030815001003 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/600-50/100-L300 D/2A-74 |  | 套 | 28
17 | 030815001007 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/800-50/100-L300 D/3A-106 |  | 套 | 17
18 | 030815001008 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/1000-50/100-L300 D/4A-138 |  | 套 | 1
19 | 030815001004 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热导向管托 2、规格、型号：VLB φ325×8D-240/400-50/100-L300 D/2A-71 |  | 套 | 4
20 | 030815001009 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热导向管托 2、规格、型号：VLB φ325×8D-240/600-50/100-L300 D/2A-76 |  | 套 | 11
21 | 030815001005 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热导向管托 2、规格、型号：VLB φ325×8D-240/800-50/100-L300 D/3A-107 |  | 套 | 3
22 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 |  | 按每个接口6张，厚度小于16mm |  | 张 | 1235
23 | 030816005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1、名称:超声波探伤 2、管道规格:DN1000 3、检测比例:100% |  | 口 | 100
24 | 031208002003 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:高温内衬UT 2、绝热厚度:25mm 3、管道外径:φ325 |  | m3 | 43
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:高温玻璃棉 2、绝热厚度:40mm 3、管道外径:φ325 |  | m3 | 469.5
26 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗耐高温反射层 2、材料:耐高温铝箔纤维布 |  | m2 | 2200
27 | 031208007002 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗耐中温反射层 2、材料:耐中温铝箔纤维布 |  | m2 | 9400
28 | 031208007005 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗普通反射层 2、材料:普通铝箔纤维布 |  | m2 | 4550
29 | 031208007003 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗热网专用气垫隔热反对流层 2、材料:隔热反对流层 |  | m2 | 4550
30 | 031208007004 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称:长输低能耗热网专用覆特殊强化聚酯隔热钢板 2、厚度:0.5mm |  | m2 | 3870
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】