## 1.1 扉-1 扉页
|  | 超晶新能源项目蒸汽管道接入工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 东台惠民城镇化建设集团有限公司 | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2023年05月05日 | 复 核 时 间： | 2023年05月05日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
架空管道部分
1 | 030903001001 | 螺旋焊缝钢管 |  | 1、材质、压力等级：Q235B 2、规格：φ325×8 3、焊接方法：氩电联焊 |  | m | 1240
2 | 040501002007 | 直埋预制管 |  | 清单特征： 1、材质及规格:无缝钢管、芯管Φ325*8（GB/T8163-2018） 2、保温层:高温内衬UT 25mm 3、反射层:耐高温铝箔玻纤布 4、保温层:高温玻璃棉40厚 5、反射层:耐中温铝箔玻纤布 6、保温层:高温玻璃棉40厚 7、反射层:耐中温铝箔玻纤布 8、保温层:高温玻璃棉40厚 9、反射层:普通铝箔玻纤布 10、保护层:螺旋缝双面埋弧焊钢管、外套管Φ820*12、材质为Q235B(SY/T5037-2018) 11、外套管防腐层:喷砂除锈达Sa2.5级,富锌底漆两遍 +环氧煤沥青做特加强级防腐(底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆,总厚度不小于1.2mm) 12、做法及要求详见设计图纸 工作内容：1、管道制作、安装2、管件制作、安装3、保温及保护层制作安装4、管道检验及试验（详见设计图纸） |  | m | 100.8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030804001001 | 无缝弯头 |  | 1、材质：20# 2、规格：R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 35
4 | 030804001002 | 无缝等径三通 |  | 1、材质：20# 2、规格：T(S)-300B δ1≥8 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
5 | 030804001005 | 直埋弯头（不带疏水） |  | 1、名称:直埋弯头 2、规格:90E（L）-φ325 δ≥8；（芯管φ325×8/外套管φ820×12） 3、标准号或图号:GB/T12459-2017 4、备注:投标人综合考虑，固定吊装、运输、保温瓦壳、瓦管、两片瓦制作安装（大小头制作安装）、除锈、防腐等相关费用。 5、备注:具体防腐、保护层、疏水管等详见设计要求。含外套管电火花检测 |  | 个 | 3
6 | 030804001006 | 直埋弯头（带疏水） |  | 1、名称:直埋弯头 2、规格:90E（L）-φ325 δ≥8；（芯管φ325×8/外套管φ820×12） 3、标准号或图号:GB/T12459-2017 4、备注:投标人综合考虑，固定吊装、运输、保温瓦壳、瓦管、两片瓦制作安装（大小头制作安装）、除锈、防腐等相关费用。 5、备注:具体防腐、保护层、疏水管等详见设计要求。含外套管电火花检测 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 04B002 | 防雨帽 LERCφ325×8-φ1220 |  | 1、名称:防雨帽 2、规格: LERCφ325×8-φ1120 3、其他：详见图纸 |  | 个 | 6
8 | 030307004001 | 1.连接方式:氩电联焊 2.型号、规格：其他用钢 |  |  |  | t | 0.5
9 | 030815001006 | 支承环 |  | 1、名称：支承环 2、规格、型号：LESRφ325×8-145 |  | 套 | 4
10 | 030804001003 | 旋转补偿器 |  | 1、材质：20# 2、规格：DN300 PN25 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 6
11 | 030807003001 | 闸阀 |  | 1、名称：闸阀（带涡轮蜗杆） 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN300 Z561H-25 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 3
12 | 030807003004 | 蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（架空） |  | 1.材质:组合件 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（架空） 4.详见疏水通用图 |  | 个 | 9
13 | 030807003005 | 蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（埋地） |  | 1.材质:组合件 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：蒸汽启动疏水装置PN25 DN300（埋地） 4.详见疏水通用图 |  | 个 | 6
14 | 030815001001 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热固定管托 2、规格、型号：VLB φ325×8G-240/800-50/100-L300 D/3A-112 |  | 套 | 9
15 | 030815001002 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/400-50/100-L300 D/2A-69 |  | 套 | 26
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030815001003 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/600-50/100-L300 D/2A-74 |  | 套 | 28
17 | 030815001007 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/800-50/100-L300 D/3A-106 |  | 套 | 17
18 | 030815001008 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热滑动管托 2、规格、型号：VLB φ325×8H-240/1000-50/100-L300 D/4A-138 |  | 套 | 1
19 | 030815001004 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热导向管托 2、规格、型号：VLB φ325×8D-240/400-50/100-L300 D/2A-71 |  | 套 | 4
20 | 030815001009 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热导向管托 2、规格、型号：VLB φ325×8D-240/600-50/100-L300 D/2A-76 |  | 套 | 11
21 | 030815001005 | 长输低能耗隔热管托 |  | 1、名称：长输低能耗隔热导向管托 2、规格、型号：VLB φ325×8D-240/800-50/100-L300 D/3A-107 |  | 套 | 3
22 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 |  | 按每个接口6张，厚度小于16mm |  | 张 | 1235
23 | 030816005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1、名称:超声波探伤 2、管道规格:DN1000 3、检测比例:100% |  | 口 | 100
24 | 031208002003 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:高温内衬UT 2、绝热厚度:25mm 3、管道外径:φ325 |  | m3 | 43
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:高温玻璃棉 2、绝热厚度:40mm 3、管道外径:φ325 |  | m3 | 469.5
26 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗耐高温反射层 2、材料:耐高温铝箔纤维布 |  | m2 | 2200
27 | 031208007002 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗耐中温反射层 2、材料:耐中温铝箔纤维布 |  | m2 | 9400
28 | 031208007005 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗普通反射层 2、材料:普通铝箔纤维布 |  | m2 | 4550
29 | 031208007003 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称：低能耗热网专用气垫隔热反对流层 2、材料:隔热反对流层 |  | m2 | 4550
30 | 031208007004 | 防潮层、保护层 |  | 1、名称:长输低能耗热网专用覆特殊强化聚酯隔热钢板 2、厚度:0.5mm |  | m2 | 3870
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.200
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
14 | 041109016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.100
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.370
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别：综合 2.基础类型：独立基础 3.垫层底宽，底面积：10m2以内 4.含装车、清理余土、工作面内排水、清底修边等施工图要求的全部工作内容 5.放坡量及操作面由各施工单位自行考虑 |  | m3 | 442.86
2 | 010103001001 | 回填方(基础） |  | 1.土质要求：原土 2.密实度要求：压实系数为≥0.94 3.按施工图要求分层夯填、平整等等施工图要求的全部工作内容 4.运输距离：各施工单位自行考虑 |  | m3 | 258.56
3 | 010103001002 | 管沟土方回填 |  | 1.土质要求：原土 2.密实度要求：压实系数为≥0.94 3.按施工图要求分层夯填、平整等等施工图要求的全部工作内容 4.运输距离：各施工单位自行考虑 |  | m3 | 232.42
4 | 010103001003 | 管沟砂石回填 |  | 1.砂砾要求：1:1级配砂石 2.密实度要求：压实系数为≥0.94 3.夯填 |  | m3 | 72.23
5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种:多余的回填土 2、运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 334.33
分部小计
地基处理与边坡支护工程
6 | 011107006001 | 换填垫层 （暂估） |  | 1.材料种类及配比1：1砂石 密实度要求：压实系数为≥0.97 3.按施工图要求分层夯填、平整等等施工图要求的全部工作内容 4.运输距离：各施工单位自行考虑 |  | m3 | 54.15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.混凝土强度等级：C15 2.含浇筑前准备工作、混凝土采购及运输、浇筑、振捣、养护等施工图要求的全部工作内容 |  | m3 | 31.81
8 | 010404001001 | 管沟碎石垫层 |  | (1)碎石等级：颗粒≤20 |  | m3 | 12.3
9 | 010501001002 | 管沟混凝土垫层 |  |  |  | m3 | 12.3
10 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1.混凝土强度等级：C30 2.含浇筑前准备工作、混凝土采购及运输、浇筑、振捣、养护、灌浆等施工图要求的全部工作内容 |  | m3 | 142.24
11 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1.混凝土强度等级：C30 2.含浇筑前准备工作、混凝土采购及运输、浇筑、振捣、养护等施工图要求的全部工作内容 |  | m3 | 37.01
12 | 010503001001 | 矩形梁 |  | 1.混凝土强度等级：C30 2.含浇筑前准备工作、混凝土采购及运输、浇筑、振捣、养护等施工图要求的全部工作内容 |  | m3 | 0.07
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢d25以内2.HRB400级钢，包含采购、加工、绑扎等工作内容 |  | t | 18.597
14 | 010516002001 | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类:Q235B 2、铁件制作、安装 3、防锈漆第二道（另计） |  | t | 3.091
分部小计
金属结构工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 010602003001 | 钢桁架 |  | 1、钢材品种、规格:Q235B钢 2、构件类型:桁架 3、含制作、运输及安装 4、防锈漆第二道（另计） |  | t | 4.182
分部小计
桩基工程
16 | 010302006001 | 钻孔灌注桩 |  | 1、地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、混凝土强度:C35掺阻锈剂，抗渗等级P8,水泥采用抗硫酸盐水泥 3、空钻长度、桩长:详见设计图纸 4、桩径:600mm 5、充盈系数:不小于1.1,结算不作调整 6、钻孔机械:由投标人自行考虑 7、桩头凿除:不含桩头凿除部分 8、泥浆处理:由投标人自行考虑，结算不作调整 9、不详之处,详见设计图纸 |  | m | 168
分部小计
分部分项合计
1 | 011702001001 | 垫层模板 |  | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15混凝土 |  | m2 | 72.13
2 | 011702001003 | 基础 |  | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 328.34
3 | 011702005001 | 矩形梁 |  | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 1.68
4 | 011702005002 | 基础梁 |  |  |  | m2 | 50.4
5 | 011702006001 | 矩形梁 |  |  |  | m2 | 6.72
6 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  |  | m2 | 64.8
7 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：超晶新能源项目蒸汽管道接入工程--土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：