## 1.1 扉-1 扉页
|  | 开发区征迁办、物业办公室装修工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2023年07月11日 | 复 核 时 间： | 2023年07月11日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0116 拆除工程
1 | 011601001001 | 拆除项目 |  | 1、包含本次装修范围内所有需要拆除的内容； 2、垃圾清运； 3、投标单位现场踏勘，自主报价；结算时不予调整。 |  | 项 | 1
2 | 010101001001 | 一层卫生间吊顶拆除及恢复 |  |  |  | 项 | 1
3 | 010101001002 | 卫生间管道包封 |  | 1、砖砌包管道 |  | 根 | 2
4 | 010101001003 | 消防管道包封 |  | 1、细木工板包管道 |  | 根 | 2
分部小计
0104 砌筑工程
5 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：混合M5.0 |  | m3 | 15.91
6 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 |  | m3 | 2.4
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.41
8 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 2.16
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：12内 |  | t | 0.573
分部小计
0108 门窗工程
10 | 010801001004 | 成品木门（M0922) |  | 1、含合页、门锁等全部五金件，五金须甲方认可 |  | 樘 | 2
11 | 010801001001 | 成品木门（M1022) |  | 1、含合页、门锁等全部五金件，五金须甲方认可 |  | 樘 | 1
12 | 010801001002 | 成品木门（M1122) |  | 1、含合页、门锁等全部五金件，五金须甲方认可 |  | 樘 | 15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 010801001003 | 成品木门（M1622) |  | 1、含合页、门锁等全部五金件，五金须甲方认可 |  | 樘 | 3
14 | 010801004001 | 防火门(FM乙1422） |  | 1、含合页、门锁等全部五金件，五金须甲方认可 |  | 樘 | 1
15 | 010807001001 | 金属窗（推拉窗） |  | 1、框、扇材质：普通铝型材 2、玻璃品种、厚度：6mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 11.34
16 | 010809004001 | 石材窗台板 |  | 1、窗台板材质、规格、颜色：白色人造石 |  | m | 68.5
17 | 010810002001 | 木窗帘盒 |  | 1、窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒 |  | m | 118.2
18 | 010810001001 | 窗帘 |  | 1、窗帘材质：成品阻燃遮光卷帘 |  | m2 | 184.95
分部小计
0109 防水工程
19 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：二涂 2.0厚 |  | m2 | 16.85
20 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：二涂2.0厚 |  | m2 | 44.08
分部小计
0111 楼地面装饰工程
21 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600灰色防滑地砖 4、嵌缝材料种类：专业美缝 |  | m2 | 44.08
22 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1、踢脚线高度：h=60 2、面层材料品种、规格、颜色：灰色铝合金踢脚线 |  | m | 376.06
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙体类型：加气混凝土轻质墙 2、装饰面材料种类：石膏砂浆 |  | m2 | 159.12
24 | 011210002001 | 金属隔断 |  | 1、骨架、边框材料种类、规格：100系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面12厚防火石膏板、内衬防火隔音岩棉 3、嵌缝、塞口材料品种：粘贴自粘胶带 4、面层材料、规格：满批腻子贰遍、乳胶漆贰遍 |  | m2 | 639.3
25 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、安装方式：湿贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300×600灰色墙面砖 |  | m2 | 154.88
26 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板隔断 |  | m2 | 43.12
分部小计
0113 天棚工程
27 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：600*600防潮矿棉板 |  | m2 | 945.26
28 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板 |  | m2 | 44.08
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、原有涂料墙面出新； 2、具部墙面渗透处理 3、投标单位现场踏勘、自主报价 |  | m2 | 429.44
分部小计
0115 其他装饰工程
30 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、订制仿木纹防火板柜体 2、白色人造石台面 |  | m | 3.07
31 | 011505010001 | 镜面玻璃 |  | 1、镜面玻璃品种、规格：6mm防雾银镜 2、基层材料种类：细木工板基层 |  | m2 | 3.54
分部小计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部分项合计
1 | 011702008001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 11.75
2 | 011702003001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 23.98
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 25000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 25000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 设计费 |  | 项 |  | 25000.00
2
合 计 |  |  |  |  | 25000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0304 一、强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：照明配电箱 2、型号：2AL1 3、规格：具体做法及参数详见设计图纸 4、接线端子材质、规格：电缆头制作安装 5、端子板外部接线材质、规格：接线端子制作安装 6、安装方式：下沿距地1.5m、挂墙明装，拆除原配电箱，更换新配电箱并接原进线电缆。 |  | 台 | 1
2 | 030404017038 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：2AE1 3、规格：按装修图纸要求对原配电箱回路进线改造 4、各投标单位现场踏勘自主报价，满足甲方使用要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017039 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：2ALE 3、规格：按装修图纸要求对原配电箱回路进线改造 4、各投标单位现场踏勘自主报价，满足甲方使用要求 |  | 台 | 1
4 | 030411003006 | 桥架 |  | 1、名称：防火桥架 2、型号：200*100mm |  | m | 49.58
5 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架 2、材质：铁质 |  | kg | 61.98
6 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：桥架防火封堵 |  | 处 | 4
7 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配及吊顶内敷设 |  | m | 5.59
8 | 030411001028 | 配管 |  | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配及吊顶内敷设 |  | m | 1044.1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030411001029 | 配管 |  | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配 |  | m | 3.81
10 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：铁质 |  | 个 | 267
11 | 030411004001 | 配线 |  | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5mm2 |  | m | 2538.66
12 | 030411004002 | 配线 |  | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1062.99
13 | 030411004005 | 配线 |  | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZBN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 386.44
14 | 030411004003 | 配线 |  | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZC-BYJ-4mm2 |  | m | 154.98
15 | 030411004004 | 配线 |  | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZC-BYJ-4mm2 |  | m | 147.12
16 | 030411004006 | 配线 |  | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZBN-RYJS-2*2.5mm2 |  | m | 8.59
17 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*6mm2 |  | m | 26.24
18 | 030404034006 | 照明开关 |  | 1、名称：双联单控暗开关 2、规格：220V 10A |  | 个 | 13
19 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：三联单控暗开关 2、规格：220V 10A |  | 个 | 8
20 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：二三极暗装插座 2、规格：86系列 220V 10A |  | 个 | 92
21 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：三相插座 2、规格：86系列 380V 25A |  | 个 | 1
22 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：暗装单相两孔加三孔插栋(防水型)（安全型） 2、规格：86系列 220V 10A |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 030404035004 | 插座 |  | 1、名称：投影仪用插座 2、规格：86系列 220V 10A |  | 个 | 2
24 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：600*600平板灯 2、规格：具体参数详见设计图纸 |  | 套 | 97
25 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1、名称：300*300平板灯 2、规格：具体参数详见设计图纸 |  | 套 | 12
26 | 030404033001 | 风扇 |  | 1、名称：吊顶式排气扇 2、规格：具体参数详见设计图纸 |  | 台 | 6
27 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：0.3W，36V，IP33，不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式安装 |  | 套 | 5
28 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：方向标志灯 2、规格：0.3W，36V，IP33，不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式安装 |  | 套 | 12
29 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1、名称：双面多信息符合标志灯 2、规格：0.3W，36V，IP33，不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式安装 |  | 套 | 1
30 | 030412004007 | 装饰灯 |  | 1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、规格：5(8)W，36V，IP33，400lm，应急点亮，不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式安装 |  | 套 | 17
31 | 030414006001 | 事故照明切换装置 |  | 1、名称：应急照明箱 2、类型：事故照明切换装置调试 |  | 系统 | 1
32 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 030411001058 | 管道凿补墙槽及地面管沟开挖修复，开洞补洞 |  | 1、名称：管道凿补墙槽及地面管沟开挖修复，开洞补洞 2、规格：各投标单位现场踏勘自主报价，满足甲方使用要求。 |  | 项 | 1
分部小计
0305 二、弱电智能化系统
34 | 030411003007 | 桥架 |  | 1、名称：防火桥架 2、型号：200*100mm |  | m | 59.3
35 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架 2、材质：铁质 |  | kg | 74.13
36 | 030408008002 | 防火堵洞 |  | 1、名称：桥架防火封堵 |  | 处 | 4
37 | 030411001059 | 配管 |  | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配及吊顶内敷设 |  | m | 1044.1
38 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：铁质 |  | 个 | 267
39 | 030411004008 | 配线 |  | 1、名称：网线 2、规格：UTP CAT6 3、配线形式：管内穿线 |  | m | 453.09
40 | 030411004009 | 配线 |  | 1、名称：网线 2、规格：UTP CAT6 3、配线形式：线槽穿线 |  | m | 1067.29
41 | 030507008004 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：枪式高清网络摄像头 2、参数：400万像素 |  | 台 | 8
42 | 030507008005 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：摄像头支架 |  | 台 | 8
43 | 030507013010 | 录像设备 |  | 1、名称：网络数字硬盘录像机 2、规格：32路NVR 4盘位 |  | 台(套) | 1
44 | 030507013009 | 储存设备 |  | 1、名称：监控专用硬盘（录像储存） 2、规格：6T |  | 块 | 4
45 | 030501012003 | 交换机 |  | 1、名称：TP-LINK 8路千兆交换机 |  | 台(套) | 4
46 | 030501012002 | 汇聚层交换机 |  | 1、名称：24口POE监控交换机 2、功能：具体参数详见设计图纸 |  | 台(套) | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
47 | 030501012004 | 汇聚层交换机 |  | 1、名称：24口全千兆交换机 2、功能：具体参数详见设计图纸 |  | 台(套) | 1
48 | 030501012005 | 汇聚层交换机 |  | 1、名称：24口POE全千兆交换机 2、功能：具体参数详见设计图纸 |  | 台(套) | 1
49 | 030507008003 | 监视器 |  | "屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920*1080， 亮度不低于300cd/m2，重显率不低于97%； |  | 台 | 1
50 | 030507009001 | 控制设备 |  | 1、名称：控制设备 2、类别：含电脑、鼠标、键盘等设备 |  | 套 | 1
51 | 030502009001 | 跳线 |  | 1、名称：网络跳线 2、规格：2m |  | 条 | 64
52 | 030502010001 | 配线架 |  | 1、名称：配线架 2、规格：24口 |  | 个(块) | 2
53 | 030502011001 | 跳线架 |  | 1、名称：跳线架 |  | 个(块) | 1
54 | 080903004001 | 模块（接口） |  | 1、名称：光电模块 |  | 只 | 2
55 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1、名称：单孔信息插座 |  | 个(块) | 29
56 | 030502001001 | 机柜、机架 |  | 1、名称：机柜 2、规格：24U 3、安装方式：落地安装 |  | 台 | 1
57 | 030404036001 | 电源适配器等小辅材 |  |  |  | 项 | 1
58 | 030411001060 | 管道凿补墙槽及地面管沟开挖修复，开洞补洞 |  | 1、名称：管道凿补墙槽及地面管沟开挖修复，开洞补洞 2、规格：各投标单位现场踏勘自主报价，满足甲方使用要求。 |  | 项 | 1
分部小计
0309 三、火灾报警系统改造
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030904003003 | 火灾自动报警系统改造 |  | 1、名称：火灾自动报警系统改造 2、规格：根据装修图纸及原火灾自动报警系统点位进线改造，含火灾自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统等。 3、各投标单位现场踏勘自主报价，满足甲方使用要求及相关部门验收要求。 |  | 项 | 1
60 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1、点数：64点以下 |  | 系统 | 1
61 | 030411001064 | 管道凿补墙槽及地面管沟开挖修复，开洞补洞 |  | 1、名称：管道凿补墙槽及地面管沟开挖修复，开洞补洞 2、规格：各投标单位现场踏勘自主报价，满足甲方使用要求。 |  | 项 | 1
分部小计
0310 四、消火栓及给排水系统
62 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 |  | m | 64.65
63 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：原消火栓移位 2、型号、规格：各投标单位现场踏勘自主报价，满足甲方使用要求及相关部门验收要求。 |  | 套 | 2
64 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、型号、规格：单栓带消防软管卷盘消火栓箱（普通型） 2、附件材质、规格：具体详见图纸 |  | 套 | 2
65 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、油漆品种：红丹防锈漆二遍、调和漆二道 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 |  | m2 | 15.33
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
66 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢 2、管架形式：一般结构支架 |  | Kg | 20
67 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷油红丹防锈漆两道、调和漆两道 |  | kg | 20
68 | 031001006025 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN50/63 4、连接形式：热熔连接 5、PPR给水管管件暂按定额含量计入 |  | m | 12.76
69 | 031001006021 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN40/50 4、连接形式：热熔连接 5、PPR给水管管件暂按定额含量计入 |  | m | 6
70 | 031001006022 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN25/32 4、连接形式：热熔连接 5、PPR给水管管件暂按定额含量计入 |  | m | 36.1
71 | 031001006020 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN20/25 4、连接形式：热熔连接 5、PPR给水管管件暂按定额含量计入 |  | m | 12.14
72 | 031001006023 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN15/20 4、连接形式：热熔连接 5、PPR给水管管件暂按定额含量计入 |  | m | 9.94
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
73 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工规范及图纸设计要求 |  | m | 19.52
74 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工规范及图纸设计要求 |  | m | 24.77
75 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工规范及图纸设计要求 |  | m | 2.8
76 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 |  | 个 | 1
77 | 031004006002 | 大便器 |  | 1、规格、类型：蹲便器，含全套配件。 |  | 组 | 10
78 | 031004007001 | 小便器 |  | 1、规格、类型：感应式挂式小便斗，含全套配件。 |  | 组 | 3
79 | 031004003002 | 洗脸盆 |  | 1、规格、类型：洗脸盆，含全套配件。 2、组装形式：含感应水龙头 |  | 组 | 2
80 | 031004004001 | 洗涤盆 |  | 1、规格、类型：拖把池，含全套配件。 |  | 组 | 1
81 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：地面清扫口 DN100 |  | 个(组) | 2
82 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：地漏 DN50 |  | 个(组) | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
83 | 030411001057 | 管道凿补墙槽及地面管沟开挖修复，开洞补洞 |  | 1、名称：管道凿补墙槽及地面管沟开挖修复，开洞补洞 2、规格：各投标单位现场踏勘自主报价，满足甲方使用要求。 |  | 项 | 1
分部小计
0307 五、空调系统
84 | 030701003034 | 空调器 |  | 1、名称：多联机室外机 2、规格：外机54HP ，制冷量：151.4KW制热量：168.5KW，N=41.29KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：隔震垫等 4、备注：含设备基础 |  | 台 | 1
85 | 030701003051 | 空调器 |  | 1、名称：自由静压风管机（标配水泵）室内机 2、规格：制冷量：3.6KW制热量：4.0KW，静压：10-160Pa 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：隔震垫等 |  | 台(组) | 2
86 | 030701003052 | 空调器 |  | 1、名称：自由静压风管机（标配水泵）室内机 2、规格：制冷量：4.5KW制热量：5.0KW，静压：10-160Pa 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：隔震垫等 |  | 台(组) | 10
87 | 030701003053 | 空调器 |  | 1、名称：自由静压风管机（标配水泵）室内机 2、规格：制冷量：6.3KW制热量：7.1KW，静压：10-160Pa 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：隔震垫等 |  | 台(组) | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
88 | 030701003054 | 空调器 |  | 1、名称：自由静压风管机（标配水泵）室内机 2、规格：制冷量：7.1KW制热量：8.0KW，静压：10-160Pa 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：隔震垫等 |  | 台(组) | 1
89 | 030701003055 | 空调器 |  | 1、名称：自由静压风管机（标配水泵）室内机 2、规格：制冷量：11.2KW制热量：12.5KW，静压：10-160Pa 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：隔震垫等 |  | 台(组) | 1
90 | 030701003056 | 空调器 |  | 1、名称：自由静压风管机（标配水泵）室内机 2、规格：制冷量：14.0KW制热量：16.0KW，静压：10-160Pa 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：隔震垫等 |  | 台(组) | 2
91 | 030701003057 | 空调器 |  | 1、名称：环形出风嵌入式室内机 2、规格：制冷量：14KW制热量：16KW。 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：隔震垫等 |  | 台(组) | 4
92 | 031001004013 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调铜管 3、规格、压力等级：Φ 9.52 4、含管道保温及支架 |  | m | 114.69
93 | 031001004008 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调铜管 3、规格、压力等级：Φ 12.7 4、含管道保温及支架 |  | m | 8.67
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
94 | 031001004009 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调铜管 3、规格、压力等级：Φ 15.9 4、含管道保温及支架 |  | m | 109.84
95 | 031001004010 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调铜管 3、规格、压力等级：Φ19.1 4、含管道保温及支架 |  | m | 27.77
96 | 031001004011 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调铜管 3、规格、压力等级：Φ 22.3 4、含管道保温及支架 |  | m | 7.44
97 | 031001004015 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调铜管 3、规格、压力等级：Φ 28.6 4、含管道保温及支架 |  | m | 22.89
98 | 031001004016 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调铜管 3、规格、压力等级：Φ 38.1 4、含管道保温及支架 |  | m | 16.5
99 | 031001006026 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：PVC排水管De32 4、连接形式：管件粘接 5、含管道保温 |  | m | 70.1
100 | 031001006027 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：PVC排水管De50 4、连接形式：管件粘接 5、含管道保温 |  | m | 75.99
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
101 | 030702001012 | 碳钢通风管道 |  | 1、1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000mm以下 4、板材厚度：1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：具体详见图纸设计要求 6、接口形式：咬口 7、含风管保温 |  | m2 | 124.95
102 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1、名称：保温软接口 |  | m2 | 12.42
103 | 030703019002 | 挡烟垂壁 |  | 1、名称：电动式挡烟垂壁 2、材质：采用不然材料（防火帆布）制作 3、类型：含感应器、电动机等所有配件 |  | m2 | 5.2
104 | 031001006028 | 开孔、打洞及修补防水 |  | 1、名称：开孔、打洞、修补防水及各项辅助材料 2、材质、规格：各投标单位现场勘察自主报价 |  | 项 | 1
105 | 030404034001 | 线控器 |  | 1、名称：线控器 |  | 个 | 22
106 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：回风口 2、规格：具体参数及做法详见设计图纸 |  | 个 | 18
107 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：送风口 2、规格：具体参数及做法详见设计图纸 |  | 个 | 25
分部小计
0304 六、抗震支架
108 | 031002001005 | 抗震支架 |  | 1、名称：抗震支架（包括消火栓、强弱电桥架、空调风管的侧向纵向支架） 2、管架形式：详见设计图纸 |  | 套 | 32
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 4.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：开发区征迁办、物业办公室装修水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：